锡署环审书〔2023〕32号

锡林郭勒盟生态环境局

关于多伦经济开发区污水处理厂及污水

管网建设工程环境影响报告书的批复

内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会：

你单位报送的《多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于多伦县化工新材料循环产业园化工集中区西侧，总占地面积37139.86m2，其中污水处理厂占地面积34639.86m2，中途泵站占地面积为2500m2。主要建设内容包括污水处理厂、污水管网及中途泵站。本期工程污水处理规模为5000m3/d，采用“一体化提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节池+芬顿氧化池+高密池+生化池+浸没式超滤池+臭氧催化氧化塔+接触消毒池”处理工艺，设计出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值，回用于园区企业，不外排。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目的实施对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求实施。

- 二、项目在设计、建设和治理过程中还应做好以下工作。

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。污水处理站格栅间、生化组合池、储泥池等产生的恶臭气体收集后，经生物滤池处理，通过1根15m高排气筒排放，NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求。中途泵站和污水处理厂未收集的恶臭气体，以无组织的形式排放，NH3、H2S、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。项目主要处理化工循环新材料产业园企业产生的废水和项目自身运行过程中产生废水，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值，回用于园区企业，不外排。

- （三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格落实《报告书》设计要求，设置防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤和地下水监测点。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（四）严格落实固体废物防治措施。格栅渣和沉砂送园区固废填埋场填埋处置；污泥和废生物滤料需要进行属性鉴定，根据属性鉴定结果进行处置；项目化验室废试剂、废试剂瓶、在线监测装置废液暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

- （五）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，设置基础减振、隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- （六）严格落实运营期污染源监测计划。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划，污水处理厂出水口要设立自动监测装置并与生态环境部门联网，保证正常运行，随时掌握污水处理厂出水水质，加强污水处理设施运行和管理，确保废水不外排。建立废气、废水、噪声污染源监测管理体系，如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设要严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局多伦县分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2023年8月24日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局多伦县分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2023年8月24日印发